变压器的设计过程
1、 确定变压器的总容量

变压器初级输入功率为P₁；输出功率为P₂则：

P₁＝P₂／η
η―――变压器效率，与变压器的容量有关，见表一

表一：

	容量（VA）
	∠10
	10－50
	50－100
	100－500
	500－1k
	1k-5k
	5k-10k

	效率（％）
	70－75
	75－80
	80-85-
	85-90
	90-92
	92-95
	95-97


上表是EI型变压器的效率与容量的关系，环形变压器应当高一点，如资料介绍200VA的环形变压器效率取95％。

变压器的总容量为：

P=( P₁＋P₂)／2

2、 确定铁芯截面积

S=K√P

S―――铁芯截面积

K―――系数，EI型变压器见表二

表二：

	B
	0.6T
	0.7T
	0.8T
	0.9T
	1.0T
	1.1T
	1.2T
	1.3T
	1.4T

	K
	1.5
	1.4
	1.3
	1.25
	1.2
	1.15
	1.1
	1.05
	1.0


                                                                T=10000高斯

环形变压器：

K=0.6～0.8

3、 计算每伏匝数

N₀＝10⁸／4.44f·B·S≈450000／B·S  （工频）

f―――电源频率，工频取50Hz

B―――磁通密度，EI型变压器可参照表二取用，环形变压器可取14000～18000高斯（一些国产低档铁心取10000～14000高斯不较合适，否则会有很的铁损产生，噪音也很大）

考虑到导线本身有一定的电阻，电流通过时会产生一定的压降，因此计算各绕组线圈圈数时应作一定的修正，即：

N₁＝（1－⊿U）U₁N₀
N₂＝（1＋⊿U）U₂N₀
N₁、U₁―――分别是变压器初级绕组的圈数和电压

N₂、U₂―――分别是变压器次级绕组的圈数和电压

⊿U见表三

表三：

	变压器容量（VA）
	∠10
	10－100
	  100－1K
	  1K－10K

	⊿U
	0.1－0.07
	 0.07－0.05
	 0.05－0.03
	 0.03－0.02

	J
	   4－3.5
	  3.5－3
	3－2.5
	2.5－1.8


4、 确定绕组导线直径

I＝Sd·J=(·D²·J/4

D=√4·I/(·J

I―――通过导线的最大电流（A）

Sd―――导线截面积（㎡）

D―――导线直径

J―――电流密度，见表三。

